安阳岷山集团110kV青山变1#主变增容工程

10kV 4800kvar 5%

电抗率框架式并联电容器成套装置

技术规范专用部分

设计单位：安阳优创电力设计院有限责任公司

2021年06月

1　标准技术参数	1

2　项目需求部分	4

2.1　货物需求主要参数和供货范围	4

2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	4

2.3　图纸资料提交	5

2.4　工程概况	5

2.5　使用条件	5

2.6　项目单位技术差异	6

2.7　一次、二次及土建接口要求（扩建工程）	6

3　投标人响应部分	6

3.1　投标人技术偏差	6

3.2　投标产品的销售及运行业绩	6

3.3　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	7

- 1　标准技术参数

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差，请填写技术偏差表。

表1　标准技术参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电容器装置参数 |  |  |  |
| 1 | 装置型号 |  | TBB10-4800/200-AKW | （投标人响应） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人响应） |
| 3 | 额定容量 | kvar | 4800 | （投标人响应） |
| 4 | 额定电抗率 | ％ | 5 | （投标人响应） |
| 5 | 额定相电容 | F | 126.3 | （投标人响应） |
| 6 | 电容器组额定电压（相） | kV | 11/ | （投标人响应） |
| 7 | 电容器组电容与额定电容偏差 | ％ | 0～+5 | （投标人响应） |
| 8 | 电容器组各相电容的最大值与最小值之比 |  | ≤1.01 | （投标人响应） |
| 9 | 电容器组各串联段的最大与最小电容之比 |  | / | / |
| 10 | 电气主接线方式 |  | 单星形 | （投标人响应） |
| 11 | 每相电容器串并联数 |  | 1串8并 | （投标人响应） |
| 12 | 继电保护方式 |  | 开口三角电压保护 | （投标人响应） |
| 13 | 初始不平衡电流（或电压）二次计算值 |  | / | （投标人提供） |
| 14 | 继电保护整定值 |  | / | （投标人提供） |
| 15 | 在继电保护整定计算中，完好元件允许过电压倍数 |  | 1.3 | （投标人响应） |
| 16 | 装置接线图 |  | / | （投标人提供） |
| 17 | 电容器组围栏尺寸 | m | 投标人提供 | / |
| 18 | 电容器组进线方向和进线位置 |  | 围栏（长或宽）方向 （上或下）进线 | / |
| 19 | 装置耐受短路电流能力 | kA | 31.5 | / |
| 二 | 单台电容器参数 |  |  |  |
| 1 | 型号 |  | / | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 11/ | （投标人响应） |
| 3 | 额定容量 | kvar | 200 | （投标人响应） |
| 4 | 设计场强（K=1） | kV/mm | ≤57 | （投标人响应） |
| 5 | 局部放电性能 | pC | 局部放电量≤50 | （投标人响应） |
|  |  | UN | 温度下限时局放熄灭电压 不低于1.2 | （投标人响应） |
| 6 | 温度类别 | ℃ | 投标人提供 | / |
| 7 | 套管结构 |  | 滚装一体化结构套管 | （投标人响应） |
| 8 | 引出端子及套管的要求 | N | ≥500（水平拉力） | （投标人响应） |
| 9 | 电容器耐受爆破能量 | kW·s | ≥15 | （投标人响应） |
| 10 | 短路放电试验 |  | 2.5U N 直流电压作用下，经电容器端子的最小间隙（短接线长度不应大于 1.5m），10min 内放电 5 次，测量放电试验前和电压试验后电容器值，偏差应小于相当于一个元件击穿或一根内熔丝动作之量。 | （投标人响应） |
| 11 | 电容器内部元件串并数及附图 |  | / | （由投标人给出并附图） |
| 12 | 单台电容器保护方式 |  | 外熔断器 | （投标人响应） |
| 13 | 无内熔丝电容器单元允许过电压倍数 |  | ≤ 1.1 倍元件额定电压 | （投标人响应） |
| 14 | 放电器件性能 | min/V | 10min 内从√2UN 降到 50V | （投标人响应） |
| 15 | 电容器安装方式 |  | 投标人提供 | / |
| 16 | 固体介质厚度及层数 |  | / | （投标人提供） |
| 17 | 浸渍剂 |  | / | （投标人提供） |
| 三 | 放电线圈参数 |  |  |  |
| 1 | 一次绕组的额定电压 | kV | 11/ | （投标人响应） |
| 2 | 二次绕组的额定电压 | V | 100 | （投标人响应） |
| 3 | 二次绕组额定容量 | VA | 50 | （投标人响应） |
| 4 | 准确级 |  | 0.5 | （投标人响应） |
| 5 | a. 工频耐受电压（1min）/试验电压 | kV/kV | 42 | （投标人响应） |
|  | b. 雷电冲击耐受电压/试验电压 | kV/kV | 75 | （投标人响应） |
|  | c. 一次绕组感应耐受电压 |  | 2.5Un/60s | （投标人响应） |
|  | d. 二次绕组对地工频耐受电压 | kV/1min | 3 | （投标人响应） |
| 6 | 结构方式 |  | 干式 | / |
| 7 | 配套电容器容量（相） | kvar | ≥1600 | （投标人响应） |
| 8 | 放电性能 |  | 断开电源后，电容器组上的电压在5s内由UN降至50V以下 | （投标人响应） |
|  |  |  | 在最大允许容量电容器组的 1.9√2UN下放电不损坏 | （投标人响应） |
| 四 | 金属氧化物避雷器 |  |  |  |
| 1 | 额定电压 | kV | 17 | （投标人响应） |
| 2 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | （投标人响应） |
| 3 | 标称放电电流 | kA | 5 | （投标人响应） |
| 4 | 标称放电电流下的残压 | kV | 45 | （投标人响应） |
| 5 | 2ms方波通流容量 | A | ≥500 | （投标人响应） |
| 6 | 外绝缘海拔修正耐受试验电压（工频/雷电） | kV/kV | （需要修正时由项目单位提供） | / |
| 五 | 母线支柱绝缘子 |  |  |  |
| 1 | 额定电压 | kV | 20 | （投标人响应） |
| 2 | 额定抗弯强度 | N·m | / | （投标人提供） |
| 3 | 爬电比距 | mm/kV | 31 | / |
| 4 | 海拔修正耐受试验电压（工频/雷电） | kV/kV | （需要修正时由项目单位提供） | / |
| 5 | 安装方式 |  | 正装 | （投标人响应） |
| 六 | 隔离开关和接地开关 |  |  |  |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | （投标人响应） |
| 2 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA（4s） | 25 | / |
| 3 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | / |
| 4 | 额定电流（隔离开关） | A | ≥500 | （投标人响应） |
| 5 | 型号 |  | 投标人提供 | / |
| 6 | 海拔修正耐受试验电压（工频/雷电） | kV/kV | （需要修正时由项目单位提供） | / |
| 七 | 串联电抗器 |  |  |  |
| 1 | 型号 |  | 干式空心 | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人响应） |
| 3 | 额定端电压 | kV | 0.32 | （投标人响应） |
| 4 | 额定容量 | kvar | 80 | （投标人响应） |
| 5 | 额定电感 | mH | 4 | （投标人响应） |
| 6 | 额定电流 | A | 252 | （投标人响应） |
| 7 | 损耗 | kW/kvar | 空心≤0.03 | （投标人响应） |
|  |  |  | 铁芯≤0.015 | （投标人响应） |
| 8 | 温升 | K | ≤70 | （投标人响应） |
| 9 | 电抗率 | ％ | 5 | （投标人响应） |
| 10 | 绝缘水平（工频/雷电） | kV/kV | 42/75 | （投标人响应） |
| 11 | 噪声 | dB | ≤50 | （投标人响应） |
| 12 | 电感值偏差 | ％ | 0～+5 | （投标人响应） |
| 13 | 海拔修正耐受试验电压（工频/雷电） | kV/kV | （需要修正时由项目单位提供） | / |
| 14 | 三相间电感偏差 | ％ | 每相电抗与三相平均值的偏差 不大于±2％ | （投标人响应） |
| 15 | 安装布置方式 |  | 户外 | / |
| 八 | 外熔断器 |  |  |  |
| 1 | 额定电压 | kV | 7 |  |
| 2 | 额定电流 | A | 50 |  |
| 3 | 熔丝额定电流 | A | 47 |  |
| 4 | 耐爆能量 | kW·s | ≥15 |  |

- 2　项目需求部分

- 2.1　货物需求主要参数和供货范围

2.1.1　货物需求主要参数和数量

表2　货物需求主要参数和数量一览表

| 并联电容器装置型号 | TBB10-4800/200-AKW | 装置额定容量（kvar） | 4800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置额定电压（kV） | 10 | 数量（套） | 1 |

2.1.2　货物供货范围

表3　货物供货范围一览表

| 主要设备名称 | 项目单位要求 |  |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | 单位 | 单套数量 | 总数量 | 备注 | 型号 | 单位 | 单套数量 | 总数量 | 备注 |
| 并联电容器 | BAM11/√3-200-1W | 台 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 串联电抗器 | CKDK-10-80/0.32-5 | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 放电线圈 | FDGE11/√3 -4.0-1W | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 避雷器 | HY5WR-17/45 | 台 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 隔离开关 | GW4-24D/1250A-4 | 组 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 其他附件 | 支柱绝缘子、接地开关、不锈钢围栏框架、连接线等 | 套 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

注　1. 如不需供货的设备在相应栏中画“○”。

2.其他附件包括：支柱绝缘子、隔离开关和接地开关、框架、连接线、热缩套等。

3. 围栏要求采用不锈钢，所有螺栓需要热镀锌或不锈钢。

4. 所有母线带热缩套管。

5.以上为主要元器件，供货时应满足工程需要。

- 2.2　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

表4　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

- 2.3　图纸资料提交

经确认的图纸资料应由卖方提交给表5所列单位，卖方提交的须经确认的图纸资料及其接收单位见表5。

表5　卖方提交的图纸资料及其接收单位一览表

| 提交图纸 资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档及光盘） | 单位名称：安阳优创电力设计有限责任公司 地址：安阳市龙安区106号 邮编：455000 电话：0372-3902082 |  | 1）技术协议签订后1周内，供货商应提供认可图纸。 2）工程师在收到认可图纸后2周内，应将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3）供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图 |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档及光盘） | 单位名称：岷山环能高科股份公司 地址：安阳市龙安区马投涧乡鑫康大道与岷山路交叉口西南角 邮编：455000 电话：13569058503 |  |  |

- 2.4　工程概况

2.4.1　项目名称：安阳岷山集团110kV青山变1#主变增容工程

2.4.2　项目单位：岷山环能高科股份公司

2.4.3　工程规模：主变最终2台，容量40MVA（1#变）+20MVA（2#变），现有16MVA（1#变）和20MVA（2#变），本期1#主变更换为40MVA，110kV最终出线2回，单母线接线，已建出线1回，本期无出线。

2.4.4　工程地址：安阳市龙安区马投涧乡

2.4.5　交通、运输：公路

- 2.5　使用条件

2.5.1　环境条件

表6　环境条件一览表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | +40 |  |
|  |  |  | 最低日温度 |  | -25 |  |
|  |  |  | 最大日温差 |  | 25 |  |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | e |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |  |
| 6 | 风速/风压 |  |  | m/s/Pa | 34/700 |  |
| 7 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 |  | ％ | ≤95 |  |
|  |  | 最大月平均相对湿度 |  |  | ≤90 |  |
| 8 | 耐受地震能力（指水平加速度，安全系数不小于1.67。水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2） |  |  | m/s2 | 0.2g |  |
| 9 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户外 |  |

注  有较严酷使用条件时，如东北的低温等，投标厂商应提供相应的运行业绩表及其他相关材料。

2.5.2　系统条件

1）系统标称电压：　　10　　kV。

2）最高电压：　　11.5　kV。

3）额定频率：　　50　　Hz。

4）中性点接地方式：　非有效接地　。

5）安装点母线短路电流：　40　　kA。

6）安装环境：　　户外　　　（户内/户外）。

- 2.6　项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，相关技术参数如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。

表7　项目单位技术差异表
（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 |  | 原表达 | 变更后表达 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 2.7　一次、二次及土建接口要求（扩建工程）

- 3　投标人响应部分

- 3.1　投标人技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异，投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”，不允许留空格。如投标人提供的设备参数优于本招标书的要求，请在备注中详细说明，其参数以所提供有效的试验报告为准。

表8　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 3.2　投标产品的销售及运行业绩

表9　投标产品的销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.3　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

表10　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

3.4　最终用户的使用情况证明

使用情况证明需有投运前后的测试数据。

3.5　投标人提供的试验检测报告

表11　投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别 和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6　投标人提供的鉴定证书表

表12　投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.7　投标人提供的其他资料

1）	耐久性试验报告（必须提供）。

2）	保护计算单（必须提供）。

3）	抗震计算或试验报告（必须提供，10、20kV装置除外）。

4）	装置的爆破能量计算单（必须提供）。

5）	其他提高装置质量或运行可靠性的研究报告、研究性试验等。

6）	新结构方式等。